# 第五章 服务要求

### 一、项目内容

在大理卷烟厂厂区内新建1套空压机余热回收系统、1套乏汽余热回收系统、1套水箱换热系统，更新2组空气源热泵、1台管壳式换热器，并对空压机群控系统、太阳能余热回收控制系统及蓄热器排污余热回收系统进行优化，提升工厂生产余热回收率和使用效率以满足生产要求。具体内容如下：

- 购置并安装一台冷侧制冷量不低于750KW的水源热泵机组，对空压机冷却水中的热量进行回收。水源热泵机组安装前须到当地特种设备监察部门办理告知手续，安装完后及时办理特种设备使用登记证。

- 购置并安装14台单台制热量不低于70kW的空气源热泵。

- 购置并安装一个容积不低于28m³的热分层储能装置，用于水源热泵机组储热。热分层储能装置布置在空压站内。

- 购置并安装2台换热量不低于800kW的板式换热器，用于制丝屋顶水箱与卷包屋顶水箱、制丝屋顶水箱与新增水源热泵热分层储能装置之间进行热交换。

- 购置并安装1台换热量不低于1100kW的闪蒸汽（乏汽）回收装置，安装在制丝车间屋顶，用于回收工艺生产产生的闪蒸汽。闪蒸气回收装置安装前须到当地特种设备监察部门办理告知手续，安装完后及时办理特种设备使用登记证。

- 购置并安装1台换热量不低于600kW的管式换热器，安装在制丝车间热力站内，用于回收制丝车间高温冷凝水的余热。管式换热器安装前须到当地特种设备监察部门办理告知手续，安装完后及时办理特种设备使用登记证。

- 购置并安装2台水源热泵用户侧循环水泵，安装在空压站内。

- 购置并安装2台水源热泵热分层储能装置换热循环水泵，安装在空压站内。

- 购置并安装4台太阳能循环水泵，安装在制丝屋顶，用于替换原太阳能循环水泵。

- 购置并安装2套电动调节阀，安装在制丝车间、卷包车间空调热水供回水主管之间；1套电动阀安装在制丝空调机房内热水供回水主管末端。

- 保护性拆除空压站内两台冷却水循环水泵及配套阀门，保护性拆除相关管道、阀门；移装至招标方指定位置。

- 购置并安装新增设备配套电控及仪器仪表。包括电动阀、热量表、温度传感器、压力传感器、光照感知模块、执行机构、控制电缆、动力电缆、光纤、桥架、线管等。

- 保护性拆除空压站内两台冷却水循环水泵配套电缆、仪表，并重新接电。

- 优化空压机群控系统，实现水源热泵的联动控制及冷却水系统自动切换等功能。

- 优化和完善太阳能余热回收控制系统，根据生产管理的要求，对太阳能余热综合利用系统进行开发和优化，包括太阳能供热子系统、空气源热泵供热子系统、水源热泵换热子系统、闪蒸汽回收装置子系统、冷凝水回收管式换热器、热力站余热回收子系统、热水箱换热子系统。

- 完成新购置设备的配套安装，包含设备基础制作安装、配套管道、阀门、保温、支架以及确保设备能正常运行的元器件。

- 完成空压机余热回收系统、太阳能系统在上位系统集成。

### 二、相关标准规范

本项目工程优化、设计、制造、安装及验收等执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本，对未列出的国家有安全、消防、防爆、环保等强制性标准的，必须满足其要求。

2.1 设计安装标准

《卷烟厂设计规范》（YC/T9-2015）

《特种设备安全监察条例》

《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T384.2-2018）

《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

《水（地）源热泵机组》（GB/T 19409-2013）

《管道支吊架》（GB/T 17116-2018）

《工业设备及管道绝热工程设计规范》  GB50264-2013

《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《工业设备及管道绝热工程施工规范》  GB50126-2008

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

2.2验收标准

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50184-2011

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB 50185-2019）

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

### 三、项目系统技术要求

3.1总体技术要求

3.1.1 本项目所提供的设备、材料及安装必须满足国家、地方环保、消防、安全和机械制造的相关标准，适合烟草行业的特点，满足烟草行业的相关标准和规范，并严格按国家和烟草行业现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材、制造。

3.1.2系统安装及调试应严格满足产品技术文件的规定及相关要求。

3.1.3各类管道、装置的安装应充分考虑管线的综合布设及安装，采用先进、适用、适当统一的安装工艺及方法，避免吊装件、支撑件杂乱无章。

3.1.4其它要求参见国家相应标准图集。

3.2拆除内容

3.2.1拆除制丝屋顶28台空气源热泵机组，包括空气源热泵配套支路管道、阀门、保温等。

3.2.2 拆除制丝热力站内管式换热器1台，包括配套支路管道、阀门、保温等。

3.2.3 拆除制丝屋顶的闪蒸汽换热装置1套，包括配套支路管道、阀门、保温等。

3.2.4 拆除制丝屋顶太阳能循环水泵4台，包括配套支路管道、阀门、保温等。

3.2.5保护性拆除空压站内两台冷却水循环水泵、配套阀门、配套仪表、电缆等，保护性拆除相关管道；移装至招标方指定位置。

3.2.6将所有拆除的设备搬迁至招标方指定的位置。

3.3水源热泵技术要求

3.3.1 设计工况参数：在蒸发器进出水温度28/22℃，冷凝器进出水温度50/60℃工况下，冷侧制冷量≥750KW，蒸发器水流量≥32L/S，蒸发器水压降≤60KPa，冷凝器水流量≥25L/S，冷凝器水压降≤50KPa。

3.3.2 主机采用环保冷媒R134a。

3.3.3 主机启动装置要求配置星三角启动柜，降低启动电流。且启动柜为机载。

3.3.5 主机提供开放的通讯协议和接口，支持接入自控系统。目前空压机群控系统在用的PLC品牌为Allen-Bradley，型号Logix5561，通讯协议EtherNet/IP。

3.3.6 主机采用先进的微电脑控制，大屏幕液晶显示，可显示多种运行信息。并有多级密码访问权限。

3.3.7 水源热泵选用不低于约克、开利、特灵、克莱门特等同等档次的产品。

3.4空气源热泵技术要求

3.4.1 设计工况参数：室外空气干/湿球温度7/6℃，空气源热泵出水温度40～50℃工况下，单台设备制热量≥70kW。

3.4.2 运行环境温度≥-10℃，可全年制热运行。

3.4.3 最高出水温度≥55℃。

3.4.4 风扇电机采用双速电机，防护等级不低于IP54。

3.4.5 支持接入自控系统。目前制丝太阳能系统在用的PLC品牌为Allen-Bradley，型号Logix5561，通讯协议EtherNet/IP。

3.4.6压缩机选用不低于谷轮、丹佛斯、艾默生等同等档次的产品。

3.4.7 须具有除霜功能以保障冬季制热稳定运转。

3.4.8 具备自动防冻功能。

3.4.9 空气源热泵选用不低于约克、开利、特灵、克莱门特同等档次的产品。

3.5换热器技术要求

3.5.1闪蒸汽回收装置

3.5.1.1 设计工况参数：闪蒸汽回收装置换热量不低于1100kW，热侧闪蒸汽流量2t/h，压力0.3MPa，温度144℃；冷侧介质为低温软水，进水温度区间35~50℃，进出水温差15℃，流量≥65m3/h，压力0.3MPa。

3.5.1.2 管程、壳程材质不低于S30408不锈钢，要求闪蒸汽回收装置设计使用寿命≥20年。

3.5.1.3 加热器型式采用光管管式加热器型式。

3.5.1.4 换热器管侧的压力降≤0.05MPa，壳侧的压力侧降≤0.1MPa。

3.5.1.5 闪蒸气回收装置制造厂须具备相应级别压力容器制造资质，在安装前安装单位须到当地特种设备监察部门办理告知手续，安装完后及时办理特种设备使用登记证。

3.5.2管式换热器

3.5.2.1 管式换热器选用不低于青岛昌宁、大连汇能、海力源等同等档次的产品。

3.5.2.1 设计工况参数：换热量≥600kW，热侧冷凝水流量13t/h，压力1.1MPa，温度120℃；冷侧介质为低温软水，进水温度区间35~50℃，进出水温差10℃，流量50m3/h，压力0.3MPa。

3.5.2.2 管程、壳程材质不低于S30408不锈钢，要求管式换热器设计使用寿命≥20年。

3.5.2.3换热器型式采用光管管式加热器型式。

3.5.2.4 换热器管侧的压力降≤0.05MPa，壳侧的压力侧降≤0.1MPa。

3.5.2.5 设备拟安装于热力站内平台，该平台尺寸为长 3200mm× 宽 1500mm；在进行设备规格选型时，需充分预留平台检修所需空间，确保后续检修作业便捷可行。

3.5.2.5 管式换热器制造厂须具备相应级别压力容器制造资质，在安装前安装单位须到当地特种设备监察部门办理告知手续，安装完成后及时办理特种设备使用登记证。

3.5.3板式换热器

3.5.3.1 设计工况参数：换热量≥800kW，一次侧进出口温度为60/50℃，二次侧进出口温度为40/50℃。

3.5.3.2板片材质采用304不锈钢，板片厚度≥0.4mm；工作/试验压力不低于1.0/1.3MPa，压力降≤0.06MPa，工作介质为软水。

3.5.3.3 板式换热器选用不低于阿法拉法、斯派莎克、舒瑞普、GEA、APV同等档次的产品。

3.6循环水泵技术要求

3.6.1 水泵选用不低于GRUNDFOS（格兰富）、WILO（威乐）、XYLEM(赛莱默)同等档次品牌的产品。

3.6.2 立式单级离心泵

3.6.2.1 水泵形式：立式单级离心泵；

3.6.2.2 适用介质温度范围：--10℃～+120℃；最高环境温度：≤60℃；

3.6.2.3 循环水泵1参数：Q=95m³/h，H=25m；

循环水泵2参数：Q=80m³/h，H=40m；

循环水泵3参数：Q=80m³/h，H=18m。

3.6.2.4 电源要求：3相380V±10％，50Hz；

3.6.2.5 防护等级不低于IP55；绝缘等级：F；能效等级不低于国家二级能效/IE4（GB 18613-2020）；

3.6.2.6 工作压力等级不低于PN16；

3.6.2.7 泵壳材质：铸铁，电泳防腐处理；叶轮材质：304不锈钢或铜材质；轴材质：不锈钢。

3.6.3 卧式单级泵

3.6.3.1 水泵形式：卧式单级泵；

3.6.3.2 适用介质温度范围：--10℃～+120℃；最高环境温度：≤60℃；

3.6.3.3 循环水泵1参数：Q=45m³/h，H=20m；

循环水泵2参数：Q=45m³/h，H=25m。

3.6.3.4 电源要求：3相380V±10％，50Hz；

3.6.3.5 户外安装，防护等级不低于IP65；绝缘等级：F；能效等级不低于国家二级能效/IE4（GB 18613-2020）；

3.6.3.6 工作压力等级不低于PN16；

3.6.3.7 泵壳材质：铸铁，电泳防腐处理；叶轮材质：304不锈钢或铜材质；轴材质：不锈钢。

3.7 热分层储能装置技术要求

热分层储能装置容积≥28m3。内部承重部件如底板、侧板等材质304不锈钢，底板材质304不锈钢，厚度≥8mm ；侧板、顶板材质304不锈钢，厚度≥6mm ；筒体须有加固措施。热分层储能装置开孔包含但不限于进水孔、出水孔、溢流孔、排污孔、人孔、温度测量保护套管、液位计管座等。

热分层储能装置需达到温度分层储能的功能，形成一定程度的温度分层可以有效提高系统运行效率。对热分层储能装置内部结构进行设计，使高温水尽量集中在上部，达到良好的温度梯度。热分层储能装置垂直方向设置温度变送器，在控制系统中可读取各层温度。

热分层储能装置安装在空压站内储气罐旁（原有冷却水循环水泵，本项目先移装冷却水循环水泵），因安装位置限制，热分层储能装置采用圆柱形，直径≤3.1m，高度≤5m。在基础施工过程中，需严格保证新建基础的基础形式、外观形态与相邻原有基础保持一致。施工前应仔细复核原有基础的外露高度、表面材质等关键参数，确保新建部分从材质选择到工艺做法均与原有基础匹配，实现视觉上的自然衔接。最终完工后的基础整体需达到外观协调美观的效果。

3.8管道技术要求

3.8.1管道采用304不锈钢无缝钢管，到货时必须提供生产厂家的材质证明书。

3.8.2管路系统管件符合GB/T12459要求，管件厚度与管道一致；法兰选用平焊法兰，符合HG/T20592要求，到货时提供材质证明书或合格证。

3.8.3法兰间采用金属缠绕垫。

3.9 阀门技术要求

3.9.1手动涡轮蝶阀内介质温度：0～80℃；阀体采用球墨铸铁；阀芯采用不锈钢，密封面采用耐高温材质。

3.9.2 波纹管截止阀内介质温度：0～160℃；阀门压力等级不低于1.6MPa。选用不低于斯派莎克、艾瑞、杰斯特拉等同档次的产品。

3.9.3 止回阀选用对夹式止回阀，材质为304不锈钢。

3.9.4 Y型过滤器阀体采用碳钢，滤网采用不锈钢，过滤器精度≥40目。

3.9.5 手动球阀、自动排气阀、三片式焊接球阀，材质选用304不锈钢。阀门压力等级不低于1.6MPa。

3.9.6 静态平衡阀阀体采用球墨铸铁阀体，法兰连接。选用不低于搏力谋（Belimo）、欧文托普（Oventrop）、沃茨（WATTS）等同档次技术标准的产品。

3.9.7 法兰间采用金属缠绕垫。

3.10支架及支座技术要求

3.10.1管道的支架采用型钢按标准图集进行制作安装，设备支座根据设备尺寸制作。

3.10.2 应按现行规范要求，合理设置支、吊架。支座的结构形式、制作工艺及安装要求，须严格遵循 05R417-1《室内管道支吊架》图集的标准做法。

3.10.3 排水、软水、非保温管道的支座采用U型抱箍，材质为不锈钢。

3.11保温技术要求

3.11.1闪蒸汽回收装置、管式换热器保温厚度≥50mm，采用高温离心玻璃棉。热分层储能装置保温采用橡塑，厚度≥50mm，错缝搭接。

3.11.2 热水管道保温采用橡塑产品，平均温度0℃下导热系数≤0.036(W/m·℃ )，B1级防火等级，保温厚度≥38mm，错缝搭接。保温材料选用不低于阿乐斯、亚罗弗、赢胜等同等档次的产品。

3.11.3 保温材料采用高温离心玻璃棉的，保温材料容重(密度) ≥45kg/m3，选用不低于欧文斯科宁、再升、约翰斯曼威尔等同等档次的产品。

3.11.4管道外保护层采用0.5mm的铝皮制作；设备外保护层采用0.8mm的不锈钢皮。

3.11.5阀门保温罩使用成品阀门保温罩，要求保温罩内保温材料紧实。

3.12设备及管路系统安装要求

3.12.1压力容器安装前须到当地特种设备监察部门办理告知手续，必须按照国家规范进行安装，安装完成后及时办理特种设备使用登记证。

3.12.2管道连接为焊接或法兰连接，不锈钢管道DN≤100，采用氩弧焊焊接，DN＞100，采用氩电联焊焊接。

3.12.3管道的支、吊、托架，必须设置于保温层的外部。

3.12.4管道支架需使用防腐工艺。

3.12.5管道应在最高点及最低点应分别设置自动排气阀和泄水阀。所有阀门的位置，应设在便于操作和维修的位置。

3.12.6 对于在原有地面采用混凝土浇筑的设备基础，施工范围除基础本体施工外，还应包含对应区域的土建恢复工程。其中，基础外表面的装饰效果需与原有土建表面装饰保持基本一致，以确保整体外观的协调性。

4.13电控系统技术要求

3.13.1 电控系统内容

3.13.1.1 优化空压机群控系统，实现水源热泵的联动控制及冷却水系统自动切换等功能，当用热端消耗不掉回收的余热时通过现有的冷却塔进行散热以保障空压气系统稳定运行。在空压站新增一台水源热泵、一个热分层储能装置、一个换热器、四台循环水泵及相关的电动阀门、温度、压力、液位、热能表等仪表及电缆，配置一个水泵电气控制柜，在空压站PLC控制系统上新增相应的控制模块，原AB触摸屏更换为15寸，满足新增设备的控制，在空压站PLC触摸屏上新建窗口重新组态编程，实现空压机与水源热泵的联动控制及热切换，同时通过光纤与太阳能余热回收控制系统通信，读取空压站PLC控制系统的水源热泵系统的信号。

3.13.1.2 优化和完善太阳能余热回收控制系统，当前的太阳能余热回收控制系统由一期（卷包）和二期（制丝）组成，要求优化后制丝、卷包统一画面风格，系统须根据生产管理的要求，对太阳能余热综合利用系统进行开发和优化，包括太阳能供热子系统、空气源热泵供热子系统、水源热泵换热子系统、闪蒸汽回收装置子系统、热力站余热回收子系统、热水箱换热子系统。

3.13.1.3在制丝太阳能PLC系统上进行空气源热泵的组态编程，把14台空气源热泵编为两组，一组7台。每一组空气源热泵配置一套现场集控器独立控制，实现分别对七台空气源热泵进行启停控制，当热水箱水温低于设定温度时，自动启动一组或二组空气源热泵，依据每台空气源热泵出水温度自动启停，确保热水温度满足工艺要求。控制逻辑：在优先使用水源热泵、太阳能余热综合利用系统的条件下，若制丝屋顶的热水箱热水温度仍低于设定温度时，自动启动一组空气源泵，若热水温度还在继续下降，再启动第二组空气源热泵，温度升高至设定热水温度时，逐台减少空气源热泵的投运，集控器依据检测的出水温度自动启停空气源热泵。原空气源热泵的循环水泵、空气源热泵供电电缆利旧使用，新增空气源热泵热能表及电缆，原有制丝热水PLC控制系统与卷包热水PLC控制系统光纤通信利旧使用。

3.13.1.4制丝、卷包太阳能热水控制系统保留使用，新增4个光照度传感器及配套电缆，实现太阳能循环水泵依据光照度设定，当光照度低于设定值时，自动停止太阳能循环泵，光照度满足设定值时自动启动太阳能循环泵，热水系统自动运行，控制画面上新增光照度显示及设定。每组太阳能热水系统新增一套热能表及电缆。

3.13.1.5制丝热水箱与卷包热水箱之间新增一个换热器，循环水泵电气控制、电缆利旧使用，重新在制丝、卷包热水系统上组态编程，根据制丝水箱温度及卷包水箱温度的温差，自动启停换热器循环泵，从而确保两个水箱水温基本平衡。

3.13.1.6 在制丝太阳能PLC控制系统上新增闪蒸汽回收装置系统，通过新增热侧温度检测，自动启停系统循环水泵。

3.13.1.7 更换热力站冷凝水回收系统换热设备，原仪表、电缆利旧使用，通过热侧温度检测，自动启停系统循环水泵。

3.13.1.8闪蒸汽余热利用、冷凝水余热利用、蓄热器排水余热利用系统共用一套系统循环水泵，在余热回收循环水泵母管上新增一套热能表及电缆。循环水泵沿用原冷凝水回收系统水泵，电缆利旧使用。

3.13.1.9更换制丝车间、卷包车间空调供回水主管间电动调节阀，电缆利旧使用。

3.13.2 系统设计原则

3.13.2.1 设计方案必须体现：先进性、可靠性、节能环保性、规范性、开放性、易用性、安全性、经济性、可扩展性、可维护性。

3.13.2.2设备及材料的选型应遵循：先进、成熟、适用、经济、可靠、安全、易操作、通用、标准化、主流化、国际化与国产化相结合，性能价格比最优等原则。

3.13.2.3提供的设备必须遵守国家有关知识产权的法律、政策规定，应符合招标方的各项技术接口指标和技术标准和通信方式等，且不得影响系统和网络的安全，当系统或网络出现异常情况，应该积极配合招标方解决。

3.13.3 桥架产品技术要求

3.13.3.1桥架及其附件所用板材采用铝合金。

3.13.3.2桥架宽度为300mm以下时，板材厚度不低于1.2mm；电缆桥架宽度300mm＜X≤500时，板材厚度不低于1.5mm；电缆桥架宽度≥500mm时，板材厚度不低于2.0mm。

3.13.3.3桥架连接片采用与槽体同材质及厚度，连接后接头处应无通透缝隙。

3.13.3.4盖板应采用固定器固定，开启方便，盖板固定器严禁采用自攻螺钉固定，防止损伤电缆。

3.13.3.5桥架及盖板接头处不应有直通桥架内部的缝隙；桥架弯通转弯半径不得小于电缆直径15倍。

3.13.3.6桥架的转弯、三通、弯头等连接件必须采用成品配件。

3.13.3.7每段桥架两侧需按规范作跨接。

3.13.4 电力电缆产品技术要求

3.13.4.1电力电缆的绝缘和护套材料采用优质聚乙烯材料（XLPE）和聚氯乙烯材料制造，绝缘层和护套层厚度应符合GB/T12706《电力电缆》和GB/T2951《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》有关要求，厚薄均匀。

3.13.4.2电力电缆、控制电缆选用不低于无锡远东电缆、昆缆股份电缆、安徽国电电缆等同等档次的产品，采用铜芯电缆。

4.13.4.3电力电缆敷设安装过程中，不允许出现中间接头，电缆截面积≥16mm²的电缆，其电缆头采用热缩式终端头，其余规格采用干包式终端头。

3.13.5 启动柜技术要求

3.13.5.1柜体选用不低于威图、HOFFMAN或ABB等同等档次的产品，表面喷塑处理，进线、出线方式均为上进上出，启动柜内均安装有LED照明灯，灯光在柜门打开时自动点亮。灯光电源来自柜内，而且安装有一个人工开关。启动柜内须配置工业散热风机和温控开关，散热风机采用温度控制器控制（温度控制器前加装断路器），保证和满足夏季当地极端高温环境下电气设备能长时间、稳定可靠的工作。

3.13.5.2 启动柜采用标准单门柜600（宽）×600（深）×2000（高）mm，含所有电气元件。

3.13.5.3主令开关、软启动器、断路器、漏电断路器、按钮、选择开关、指示灯（高亮度发光二极管型）、急停开关、声光报警器、电源插座：选用质量及性能相当于或不低于西门子、ABB、施耐德等品牌的产品。

3.13.5.4柜内必须配备配电系统图及电气原理图。

3.13.6 电控系统功能要求

3.13.6.1 自动与手动控制

系统应支持手动和自动控制模式。在手动模式下：能对所有电动阀、水泵、各设备主机进行单机启停及运行参数调整。在自动模式下：系统可以根据传感器反馈自动调整设备运行。

新增水泵控制须在本柜设置本地/远程启停控制、运行、故障指示、急停按钮，当出现紧急情况时可以在现场急停。

3.13.6.2 联动控制

水源热泵系统应能与现有的空压冷却水系统实现联动控制，根据温度传感器参数自动切换空压系统冷却方式；水源热泵与空气源热泵的投运方式可根据优先级设置来切换投运，也可根据设备运行参数自动择优投运。自控系统应能实现控制逻辑的热切换功能，允许在不停机的情况下切换控制模式。确保热切换过程中系统的稳定性和安全性。

3.13.6.3 数据采集记录与分析：系统应具备关键数据的实时记录功能，并能自动生成数据报表，同时实时数据应能生成数据曲线。

3.13.6.4 预警与故障诊断：系统应具备异常数据的声光预警功能和故障诊断功能，并能在异常情况下发出预警。

3.13.6.6 用户界面：设计直观、易于理解的图形和图表，帮助用户快速把握系统状态，在用户界面上能够直观地观察系统运行状态，便于操作员监控和控制系统。

3.13.6.7安全性：在设计和实施过程中，始终将安全放在首位。保证所有控制逻辑和操作都符合安全标准，保护操作员和设备安全。

3.13.6.8 文档与培训：提供免费培训，对操作员进行系统操作和维护的培训。

3.13.6.9合规性：确保系统设计和运行符合所有相关的法律法规和行业标准。

3.13.6.10可扩展性与升级：所有控制系统源文件对招标方开源。考虑系统未来的扩展性和升级可能性，确保系统设计具备可扩展性，支持未来增加新的设备、功能或集成第三方系统，适应未来的需求变化。

3.13.6.11环境适应性：系统应能适应各种环境条件，包括温度、湿度等。

3.13.6.12通信协议：定义清晰的通信协议，确保系统各部分之间的有效通信。

3.13.7目前空压机群控系统在用的PLC品牌为Allen-Bradley，型号Logix5561，通讯协议EtherNet/IP。制丝太阳能系统在用的PLC品牌为Allen-Bradley，型号Logix5561，通讯协议EtherNet/IP。卷包太阳能系统在用的PLC品牌为Allen-Bradley，型号Logix5561，通讯协议EtherNet/IP。热力站蓄热器系统在用的PLC品牌为Allen-Bradley，型号Logix5571，通讯协议EtherNet/IP。

### 3.13.8 控制系统设备选型要求

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制模块 | PLC控制采集模块与在用PLC同品牌。 | / |
| 2 | 温度变送器 | 保护管、传感器部分、安装螺纹底座采用耐腐蚀304或316不锈钢，采用优质防水接线防护等级不低于IP65。插入深度根据所在管径大小具体配置。 | E+H、西门子、kewill（科威勒） |
| 3 | 压力（压差）传感器 | 传感器接液部分材质、缓冲管、针型阀采用耐腐蚀304或316不锈钢。带现场显示功能，耐压等级不低于16bar（表压）防护等级不低于IP65，精度不低于0.25%。 | E+H、西门子、kewill（科威勒） |
| 4 | 光照度传感器 | 光照度传感器采用优质感光元件、高精度测量； |  |
| 5 | 热能表 | 热能表要求输出瞬时流量、累积流量、瞬时热量和累积热量，进水温度和回水温度。热能表的相关流量、热量要由仪表自行完成计算，并支持接入自控系统。 |  |
| 6 | 电动阀 | 阀门额定使用温度≥100℃，压力PN16，阀体球墨铸铁，阀板、阀轴材质为不锈钢；电动执行器，电源：AC220V或24VAC/DC,带位置反馈，防护等级IP54。关断压差≥0.3MPa。 | 搏力谋、西门子、斯派莎克 |
| 7 | 电动调节阀 | 阀门额定使用温度≥100℃，压力PN16,， 阀体球墨铸铁，阀芯、阀座材质为不锈钢，比例调节型，供电AC/DC24V，防护等级IP54。关断压差≥0.15MPa。 | 搏力谋、西门子、斯派莎克 |
| 8 | 电气元件 | 根据技术要求自行配齐项目所需的电气元器件，选用质量、技术性能不低于ABB、西门子、施耐德或同档次产品系列，柜内安装。 | 施耐德、西门子、ABB |
| 9 | 柜体 | 柜体采用标准单门柜，600×600×2000mm，柜体颜色统一为国际浅驼灰RAL7035，表面喷塑处理，柜内配置LED照明，柜门打开时自动点亮，灯光电源来自柜内，安装有一个人工开关。 各回路线径的选型应符合国家标准（指的是容量、功率、绝缘等级等）。线缆标号要清晰、完整、准确，各种标注均采用电脑打印。 | 威图、HOFFMAN、ABB |
| 10 | 动力电缆 | 电缆的绝缘和护套材料采用优质聚乙烯材料和聚氯乙烯材料制造，绝缘层和护套层厚度应符合GB/T12706《电力电缆》和GB/T2951《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》有关要求，厚薄均匀，采用铜芯电缆。截面积16mm²及以上规格的电缆须采用热缩终端头。ZC-YJV耐压等级0.6/1KV。 | 无锡远东电缆、昆缆股份电缆、安徽国电电缆 |
| 11 | 槽式桥架 | 采用铝合金槽式电缆桥架，桥架表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷。 桥架及盖板接头处不应有直通桥架内部的缝隙；配置桥架跨接接地线。 |  |
| 12 | 控制电缆 | 控制电缆采用阻燃C级ZC-KVVP、ZC-KVV控制电缆。 | 无锡远东电缆、昆缆股份电缆、安徽国电电缆 |
| 13 | 计算机电缆 | 计算机电缆采用阻燃C级ZC-DJYVP，耐压等级300/500V。 | 无锡远东电缆、昆缆股份电缆、安徽国电电缆 |

3.14上位系统集成要求

将空压机余热回收系统、太阳能系统集成到上位系统，实现远程监控及操作。

3.15其他

其它未提及的设备、材料相关技术要求：投标人所提供的设备、材料必须满足国家的环保、消防、安全和机械制造的相关标准、规范，适合烟草行业的特点，满足烟草行业的相关标准和规范，并严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材、制造、采购。

注：参考品牌不分先后顺序，本项目已充分考虑所报材料、设备与该项目使用要求、总体定位及档次的匹配性。可不限于参考品牌范围，但所投设备品牌档次、性能、质量必须优于或相当于提供的参考品牌。上文中关于系统的温度、流量数值为设备的设计工况值，实际运行数据随季节、工况不同会有所变化。

### 四、项目主要材料清单

由投标人根据本章的相关技术要求在招标文件《第六章 投标文件格式》“二、投标报价表——（二）分项报价”中进行填报。